## Forside
2024-05-13
BRAVENT - KONTROLLPLAN
Ventilasjonsanleggets funksjon under brann
Dette excel-arket er vedlegg til BRAVENT prosjektnotat Kontrollplan - Ventilasjonsanleggets funksjon under brann fra SINTEF AS, datert 13.05.2024.
Excel-arket er åpent tilgjengelig for alle. Arket kan enten brukes i sin helhet eller de enkelte kontrollpunktene kan kopieres over til driftssystemet til den enkelte kommune.
Gyldig versjon av dokumentet ligger lagret under SINTEF Open med DOI 11250/3130024.

## 542 Brannalarm steng-inne
Skole A
| Strategi: Steng inne-prinsippet | Kontrollen utføres for 542 Brannalarm, men inkluderer også elementer fra 360 Ventilasjon og 520 Integrert kommunikasjon.
Dersom bygget har flere aggregater kan det utføres stikkprøvekontroll på 1-2 aggregater, men nye aggregater for hver kontroll.
Det må utføres stikkprøvekontroll av minimum 1/3 av branncellene i bygget, slik at alle brannceller blir kontrollert over en periode på maksimalt 3 år (i ht. NS 3960).
Kontrollen bør utføres en gang per år eller følge anbefalt intervall i FDV-dokumentasjon.
Ved mindre endringer i ventilasjonsanlegget utføres en stikkprøvekontroll i minimum to brannceller.
Kontrollen bør fortrinnsvis utføres i skolefri/ferier når bygget ikke er i bruk.
For skoler med SD-anlegg leses status av på SD-bildet. Hvis ikke leses status av på tavlefronten til aggregatet.
Brannspjeldsentral må også kontrolleres. Det skal foreligge automatisk funskjonskontroll av brannspjeld i et slikt system og ved eventuell feil skal dette fremgå av spjeldsentralen.
Test-ID | Aktivitet | Beskrivelse | Utført av | Dato | Godkjent | Tiltak | Frist for gjennomføring | Kommentarer
1 | Kontrollen utføres i samarbeid med driftstekniker som kjenner ventilasjonsstrategien i bygget | Registrer navn på driftstekniker. Gå gjennom hvordan det er forventet at ventilasjonsanlegget skal fungere under brann. Dette skal fremkomme i brannkonseptet til bygget og/eller i funksjonsbeskrivelse 360 Luftbehandling.
2 | Stemmer klokken og datoen på SD-anlegget med klokken og datoen på brannalarmanlegget? | Kontrolleres og avstemmes hvis relevant.
3 | Varsle 110-sentralen og skoleadministrasjonen om at stille brannalarm vil utløses
4 | Gjennomgå alarmorganiseringen på forhånd | Hva må kobles ut i forhold til vanlig drift? Eksempler er solskjerming, skjermer og AV-utstyr, solceller, heis og branngardiner.
5 | Test i dag-modus | Sett aggregat 360.XXX i dag-modus via SD-anlegget. Fysisk tavlevender skal stå i posisjon «auto».
6 | Start stille brannalarm uten overføring til brannvesen | Alarm utløses vha. manuell melder, via SD-anlegget eller ved at brannalarmen settes i testmodus. Kontroller at det viser "Brannalarm" i SD-bildet og på brannsentralen
7 | Kontroller aggregatet og/eller brannspjeld | Kontroller stopp-signal til aggregatet dersom alle spjeld skal stenge samtidig. Hvis ikke alle spjeld skal stenge samtidig, skal man kontrollere at aggregatet IKKE får stopp-signal.
8 | Kontroller brannspjeldsentralen | Kontroller status på brannspjeldsentralen, og om SD-bildet viser at brannspjeld til branncellen er lukket. Ta fysisk sjekk av noen utvalgte spjeld.
9 | Tilbakestill brannalarmanlegget og brannspjeldene | Kontroller at alle brannspjeld er tilbake i opprinnelig posisjon. Kontroller fysisk at alle systemene er tilbake i normal drift
10 | Test i natt-modus | Sett aggregat 360.XXX i natt-modus via SD-anlegget. Fysisk tavlevender skal stå i posisjon «auto».
11 | Start stille brannalarm uten overføring til brannvesen | Kontroller at det viser "Brannalarm" i SD-bildet og på brannsentralen
12 | Kontroller aggregatet | Kontroller om aggregatet har stoppet
13 | Kontroller brannspjeldsentralen | Kontroller status på brannspjeldsentralen, og om SD-bildet viser at brannspjeld er lukket
14 | Tilbakestill brannalarmanlegget og brannspjeldene | Kontroller at alle brannspjeld er tilbake i opprinnelig posisjon
15 | Test i AV-modus | Sett aggregat 360.XXX i AV-modus via SD-anlegget. Fysisk tavlevender skal stå i posisjon «auto».
16 | Start stille brannalarm uten overføring til brannvesen | Kontroller at det viser "Brannalarm" i SD-bildet og på brannsentralen
17 | Kontroller aggregatet | Kontroller om aggregatet fortsatt er stoppet
18 | Kontroller brannspjeldsentralen | Kontroller status på brannspjeldsentralen, og om SD-bildet viser at brannspjeld er lukket
19 | Tilbakestill brannalarmanlegget og brannspjeldene | Kontroller at alle brannspjeld er tilbake i opprinnelig posisjon
20 | Test med røyk i tilluft | Er røykdetektor i kanaladapter en stand-alone-enhet tilkoblet aggregatautomatikken og/eller brannalarmanlegget?
21 | Kontroller at aggregat stopper ved røyk i tilluft samtidig med eventuelt utløst brannalarm | Utløs detektor i tilluft manuelt (i brannsentralen eller stand-alone-enheten) eller ved hjelp av kunstig røyk. Kontroller at aggergatet stopper, og at det viser "Brannalarm" og "Røyk i tilluft" i SD-bildet
22 | Kontroll ferdig, tilbakestill enhetene | Kontroller fysisk at alle systemene er tilbake i normal drift. Røykføler må fysisk tilbakestilles.

## 542 Brannalarm trekk-ut
Skole A
| Strategi: Trekk ut-prinsippet | Kontrollen utføres for 542 Brannalarm, men inkluderer også elementer fra 360 Ventilasjon og 520 Integrert kommunikasjon.
Dersom bygget har flere aggregater kan det utføres stikkprøvekontroll på 1-2 aggregater, med nye aggregater for hver kontroll.
Det må utføres stikkprøvekontroll av minimum 1/3 av branncellene i bygget, slik at alle brannceller blir kontrollert over en periode på maksimalt 3 år (NS 3960).
Kontrollen bør utføres en gang per år eller følge anbefalt intervall i FDV-dokumentasjon.
Ved mindre endringer i ventilasjonsanlegget utføres en stikkprøvekontroll i minimum to brannceller.
Kontrollen bør fortrinnsvis utføres i skolefri/ferier når bygget ikke er i bruk.
For skoler med SD-anlegg leses status av på SD-bildet. Hvis ikke leses status av på tavlefronten til aggregatet.
Aggregat kontrolleres også ved svikt i strømforsyningen, og eventuelt innfall av reservekraft.
Test-ID | Aktivitet | Beskrivelse | Utført av | Dato | Godkjent | Tiltak | Frist for gjennomføring | Kommentarer
1 | Kontrollen utføres i samarbeid med driftstekniker som kjenner ventilasjonsstrategien og funksjonene til ventilasjonsanlegget i bygget | Registrer navn på driftstekniker. Gå gjennom hvordan det er forventet at ventilasjonsanlegget skal fungere under brann. Dette skal fremkomme i brannkonseptet til bygget og/eller i funksjonsbeskrivelse 360 Luftbehandling.
2 | Stemmer klokken og datoen på SD-anlegget med klokken og datoen på brannalarmanlegget? | Kontrolleres og avstemmes hvis relevant.
3 | Varsle 110-sentralen og skoleadministrasjonen om at stille brannalarm vil utløses
4 | Gjennomgå alarmorganiseringen på forhånd. | Hva må kobles ut i forhold til vanlig drift? Eksempler er solskjerming, skjermer og AV-utstyr, solceller, heis og branngardiner. SD-signal for brannalarm kan med fordel skilles ut som egen modul før test.
5 | Test i dag-modus | Sett aggregat 360.XXX i dag-modus via SD-anlegget. Fysisk tavlevender skal stå i posisjon «auto».
6 | Start stille brannalarm uten overføring til brannvesen | Alarm utløses vha. manuell melder, via SD-anlegget eller ved at brannalarmen settes i testmodus. Kontroller at det viser "Brannalarm" i SD-bildet og på brannsentralen.
7 | Kontroller aggregatet | Kontroller om aggregatet går som normalt eller gires opp til 100 % av prosjektert luftmengde. Kontroller også at ikke røykmelder i tilluft stopper aggregatet, denne skal være deaktivert for trekk-ut løsning når hoved-brannalarm (eller røykføler i avtrekk) løses ut først.
8 | Kontroller VAV/DCV spjeld | Dersom bygget har VAV/DCV spjeld: kontroller om spjeldene åpner seg til prosjektert luftmengde som beskrevet i luftmengdeskjema og funksjonsbeskrivelse 360 Ventilasjonsanlegg
9 | Gjør stikkprøvekontroll på dørmiljøet | Sjekk at dører til og i rømningsvei enkelt lar seg åpne. Kravet er maks 30 N i rømningsvei og 67 N ellers. Åpningskraft måles eksempelvis med et dynamometer/kraftmeter. Utfør stikkprøve på 5-10 dører. Unormale verdier for luftmengde (m3/h) i SD-anlegget kan være en indikasjon på ubalanse. Dersom avvik, utvid antall stikkprøver.
10 | Kontroller by-pass funksjon | Dersom ventilasjonsanlegget har by-pass vifte, kontroller at spjeld stenger av ordinær vifte og at by-pass vifte starter. Kontroller funksjon ved å aktivere røykføler i avtrekkskanal etter at hoved-brannalarm er utløst. Røykføler i avtrekk skal ikke trigge bypass alene, dette kan føre til vannskade på grunn av frostsprengning dersom røykføler i avtrekk er defekt. Ved testing vinterstid må man raskt tilbakestille signalet etter å ha sjekket riktig funksjon. Når bypass er aktivert vil varmegjenvinningen bli fjernet, noe som kan føre til frostskade på varmebatteri og tilhørende vannskader.
11 | Tilbakestill brannalarmanlegget | Kontroller fysisk at alle systemene er tilbake i normal drift
12 | Test i natt-modus | Sett aggregat 360.XXX i natt-modus via SD-anlegget. Fysisk tavlevender skal stå i posisjon «auto».
13 | Start stille brannalarm uten overføring til brannvesen | Kontroller at det viser "Brannalarm" i SD-bildet og på brannsentralen
14 | Kontroller aggregatet | Kontroller om aggregatet går som normalt eller gires opp til 100 % av prosjektert luftmengde
15 | Kontroller VAV/DCV spjeld | Dersom bygget har VAV/DCV spjeld, kontroller om spjeldene åpner seg til prosjektert luftmengde som beskrevet i luftmengdeskjema og funksjonsbeskrivelse 360 Ventilasjonsanlegg
16 | Kontroller by-pass funksjon | Dersom ventilasjonsanlegget har by-pass vifte, kontroller at spjeld stenger av ordinær vifte og at by-pass vifte starter
17 | Tilbakestill brannalarmanlegget | Kontroller fysisk at alle systemene er tilbake i normal drift
18 | Test i AV-modus | Sett aggregat 360.XXX i AV-modus via SD-anlegget. Fysisk tavlevender skal stå i posisjon «auto».
19 | Start stille brannalarm uten overføring til brannvesen | Kontroller at det viser "Brannalarm" i SD-bildet og på brannsentralen
20 | Kontroller aggregatet | Kontroller om aggregatet går som normalt eller gires opp til 100 % av prosjektert luftmengde
21 | Kontroller VAV/DCV spjeld | Dersom bygget har VAV/DCV spjeld, kontroller om spjeldene åpner seg til prosjektert luftmengde som beskrevet i luftmengdeskjema og funksjonsbeskrivelse 360 Ventilasjonsanlegg
22 | Kontroller by-pass funksjon | Dersom ventilasjonsanlegget har by-pass vifte, kontroller at spjeld stenger av ordinær vifte og at by-pass vifte starter
23 | Tilbakestill brannalarmanlegget | Kontroller fysisk at alle systemene er tilbake i normal drift
24 | Test med røyk i tilluft | Er røykdetektor i kanaladapter en stand-alone-enhet tilkoblet aggregatautomatikken og/eller brannalarmanlegget?
25 | Kontroller at aggregat stopper ved røyk i tilluft samtidig med eventuelt utløst brannalarm | Utløs detektor i tilluft manuelt (i brannsentralen eller stand-alone-enheten) eller ved hjelp av kunstig røyk. Kontroller at aggregatet stopper, og at det viser "Brannalarm" og "Røyk i tilluft" i SD-bildet
26 | Kontroll ferdig, tilbakestill enhetene | Kontroller fysisk at alle systemene er tilbake i normal drift. Røykføler må fysisk tilbakestilles.

## Internkontroll daglig
Skole A
Daglig internkontroll
Test-ID | Aktivitet | Beskrivelse | Utført av | Dato | Godkjent | Tiltak | Frist for gjennomføring | Kommentarer
1 | Kontroller at brannalarmanlegget står i normal drift uten feil | Les av brannsentralen. Eventuelle feil må rettes umiddelbart.
2 | Kontroller om SD-anlegget viser feil på brannalarm | Les av SD-anlegget. Eventuelle feil må rettes umiddelbart.

## Internkontroll ukentlig
Skole A
Ukentlig internkontroll
Test-ID | Aktivitet | Beskrivelse | Utført av | Dato | Godkjent | Tiltak | Frist for gjennomføring | Kommentarer
1 | Kontroller ventilasjonsrommet | Fysisk kontroll av rommet, se til at alt fungerer normalt, lytt etter ulyder, sjekk temperaturen i rommet og på aggregatet. Rommet skal være ryddig og ikke brukes som lager.
2 | I uke med omstilling til sommertid eller vintertid | Kontroller at klokken på ventilasjonsanlegget er stilt riktig og synkronisert med klokken på SD-anlegget og brannalarmanlegget.
3 | Ved lengre nedstengning i ferier | Første dag etter ferie bør man ta en ekstra runde og kontrollere ventilasjonsrommet, se pkt. 1
4 | Ved energisparing | Dersom ventilasjonsanlegget er satt i fysisk AV på aggregatet vil ikke eventuell funksjon under brann fungere. Fysisk tavlevender skal alltid stå i posisjon «auto», med mindre det foregår vedlikehold i anlegget.